Ełk, dn. 05.10.2011 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Nr sprawy: OZP.271.3.15.2011

W związku w zapytaniami dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „ Budowa wodociągu Nowa Wieś Ełcka- Zdunki- Bobry, budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane), budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części Nowej Wsi Ełckiej”, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

Zapytanie nr 1

W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej brakuje rysunku nr 10. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Rysunek znajduję się w dokumentacji przetargowej.

Zapytanie nr 2

W załączonej dokumentacji przetargowej znajduje się przejście pod torami. Czy jest ono przedmiotem niniejszego przetargu? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres.

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Przejście pod torami jest przedmiotem niniejszego przetargu i jest ujęte w przedmiarze w elemencie „Sieć kanalizacyjna”.

Zapytanie nr 3

W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej- profile- nie wys. Przewody tłoczne, tym samym nie można określić długości, zagłębienia oraz jego odległości od kanału sanitarnego w pionie i w poziomie. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o te profile lub podanie w/w danych które są niezbędne dla prawidłowego określenia ilości mas ziemnych a w dalszej perspektywie prawidłowego montażu rurociągów.

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Wszystkie przewody tłoczne są z PE i długości są podane w przedmiarze w elemencie „Sieć kanalizacyjna”. Zagłębienie przewodów tłocznych wynosi 1,80 m.

Zapytanie nr 4

Opis techniczny pkt 8 mówi o tym iż „…ziemia z wykopów jest wywożona na wysypisko, a w jej miejsce dowożona jest pospółka”. Prosimy o określenie tych odległości i dopisanie tych odległości i dopisanie pozycji przedmiarowych dotyczących w/w zakresu prac.

Odpowiedź na zapytanie nr 4

„Ziemia z wykopów wywożona na wysypisko, a w jej miejsce dowożona jest pospółka” o ile zaistnieje taka potrzeba, tzn. podczas wykopów natrafi się na grunt „nienośny”, tak że nie można określić w tym momencie ilości wywożonej ziemi.

Zapytanie nr 5

Zamawiający w odpowiedzi na pyt. Nr 13 stwierdza, iż „Dokumentacji geologicznej nie opracowano. Czyli tym samym należy rozumieć, że w razie wystąpienia konieczności wymiany gruntu- Zamawiający uzna za zasadne wykonanie tejże i rozliczy te roboty kosztorysem robót dodatkowych?

Odpowiedź na zapytanie nr 5

W razie wystąpienia konieczności wymiany gruntu, roboty te będą rozliczone jako roboty dodatkowe, po uprzednim udokumentowaniu ich i potwierdzeniu przez nadzór.

Zapytanie nr 6

Opis techniczny pkt. 8 mówi iż „Gdy zagłębienie kanalizacji mniejsze niż 1,4 m, ocieplić 30 cm warstwą keramzytu”. Czy zakres tych prac jest przedmiotem niniejszego zamówienia? Jeżeli tak prosimy o podanie rodzaju rurociągu (czy kanalizacja sanitarna czy tłoczna), długości i średnie dla których należy wykonać ocieplenie (ponieważ brak jest oznaczeń w części rysunkowej projektu i brak przebiegu kanalizacji tłocznej na profilach) oraz wskazanie gdzie w przedmiarach robót należy dopisać wykonanie w/w prac.

Odpowiedź na zapytanie nr 6

Należy ocieplić 30 cm warstwa keramzytu następujące odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

-dla kanalizacji w Baranach:

- między studzienkami nr 34-35 przewód D200 na odcinku 50 m,

- miedzy studzienkami nr 101-105 przewód D200 na odcinku 72 m-dla kanalizacji w Nowej Wsi Ełckiej,

- między studzienkami nr 12-15 przewód D200 na odcinku 38 m,

- między studzienkami nr 41-47 przewód D200 na odcinku 90 m,

- między studzienkami nr 66-67 przewód D200 na odcinku 22 m,

- między studzienkami nr 89-98 przewód D315 na odcinku 137 m,

- między studzienkami nr2 34-239 przewód D315 na odcinku 150 m,

W przedmiarze robót „sieć wodociągowa (działki budowlane we wsi Barany) i kanalizacji dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Ełcka” w elemencie „sieć kanalizacyjna” należy uwzględnić dodatkowo następujące pozycje:

Nr 39 a-218-0722- 06(analogia) – izolacja 30 cm warstwą keramzytu rurociągów o śr. 200 mm-272m

Nr 39 b-0722-07(analogia) – izolacja 30 cm warstwą keramzytu rurociągów o śr. 315 mm-287 m

Zapytanie nr 7

Przedmiar robót „Sieć wodociągowa Nowa Wieś Ełcka-Zdunki-Borki” poz. Nr 15d.1 „Rura ochronna o śr. nom. 300m” posiada obmiar 47 m natomiast z części rysunkowej projektu wynika, iż ilość tejże rury wynosi 97 m. Tym samym korekcie winna ulec również pozycja nr 14d1. Prosimy o wprowadzenie zmian obmiarów dot. w/w pozycji tak aby ujednolicić zakres rzeczowy dla wszystkich oferentów.

Odpowiedź na zapytanie nr 7

W przedmiarze robót „sieć wodociągowa Nowa Wieś- Zdunki-Bobry” w elemencie „2.1Przylącze wodociągowe zlokalizowane w pasie drogi gminnej” należy uwzględnić  w  poz.:

Nr14- KNNR4 1207-03  – Przewierty rurami 300mm - obmiar  – 91 m

Nr15- KNR 219 011905  – Rury ochronne o śr. nom. 300mm - obmiar - 6m

Zapytanie nr 8

Przedmiar robót „Sieć wodociągowa Nowa Wieś Ełcka-Zdunki- Borki” poz. nr 16d.1 „Uszczelnienie końcówek rur ochronnych o śr. nom. 300 m” posiada obmiar 4 szt. natomiast z części rysunkowej projektu wynika, iż odcinków tej rury jest 7 szt. a więc uszczelnienie końcówek powinno wynosi 7 szt. X 2(strony odcinka)= 14 szt. Prosimy o korektę obmiarów aby ujednolicić zakres rzeczowy dla wszystkich oferentów.

Odpowiedź na zapytanie nr 8

W przedmiarze robót „sieć wodociągowa Nowa Wieś-Zdunki-Bobry” w poz.nr16 Uszczelnienie końców rur ochronnych…,  obmiar powinien zawierać – 14 szt.

Zapytanie nr 9

Projekt „Sieć wodociągowa Nowa Wieś Ełcka- Zdunki-Bobry” zawiera rury ochronne o śr. nom. 150 mm-7m (1 odcinek) oraz rury ochronne o śr. nom 100 mm-66 mm( 9 odcinków). Czy w/w zakres montażu jest przedmiotem niniejszego przetargu? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres.

Odpowiedź na zapytanie nr 9

W przedmiarze robót „sieć wodociągowa Nowa Wieś-Zdunki-Bobry” w elemencie „2.1Przylącze wodociągowe zlokalizowane w pasie drogi gminnej” należy uwzględnić dodatkowo następujące pozycje:

Nr24a- KNR 219 011901  – Rury ochronne o śr. nom. 100mm - obmiar  – 66 m

Nr24b- KNR 219 011902  – Rury ochronne o śr. nom. 150mm - obmiar -7m

Zapytanie nr 10

Prosimy o podanie wymiarów, rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane i pełnego wyposażenia studni wodomierzowych.

Odpowiedź na zapytanie nr 10

Studnia wodomierzowa z polietylenu PEHD. Wyposażenie studni zgodne zabudową zestawów wodomierzowych.

D1200- dla przyłączy D32-63

D1500 –dla  > D63

Zapytanie nr 11

Przedmiar robót „Sieć wodociągowa Nowa Wieś Ełcka- Zdunki-Bobry” zawiera 9 szt. studni wodomierzowych natomiast projekt zawiera 12 szt.. Która informacja jest prawdziwa? Prosimy o korektę obmiarów aby ujednolicić zakres  rzeczowy dla wszystkich oferentów.

Odpowiedź na zapytanie nr 11

W przedmiarze robót „sieć wodociągowa Nowa Wieś-Zdunki-Bobry” w poz.nr47 Studzienka wodomierzowa…,  obmiar powinien zawierać – 11 szt.

Zapytanie nr 12

Przedmiar robót „Sieć wodociągowa Nowa Wieś Ełcka-Zdunki-Borki” zawiera „Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE…- rurociąg o średnicy 32 mm…” w ilości 85 mb i 446 m co sumuje się na łączną ilość 531 mb. Natomiast opis techniczny  „ Wykaz przyłączy wodociągowych” zawiera 603 mb, a część rysunkowa projektu – 527 mbb. Która informacja jest prawdziwa? Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie zakresu prac tak aby ujednolicić zakres rzeczowy dla wszystkich oferentów.

Odpowiedź na zapytanie nr 12

W przedmiarze robót „sieć wodociągowa Nowa Wieś-Zdunki-Bobry” w poz.nr39 Przyłącze wodociągowe…,  obmiar powinien zawierać – 518 m.

Zapytanie nr 13

Projekt „Sieć wodociągowa Nowa Wieś Ełcka- Zdunki-Bobry” rysunek sytuacyjny – odcinek 4 zawiera na odcinku 22-23 nieopisane i niezwymiarowane przyłącze do hydrantu oraz sam hydrant. Czy jest ono przedmiotem niniejszego przetargu? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres.

Odpowiedź na zapytanie nr 13

Przyłącza do hydrantu oraz hydranty są przedmiotem przetargu.

Zapytanie nr 14

Zapisy SIWZ mówią o tym, iż „ W celu potwierdzenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są obowiązani przedłożyć wykaz co najmniej dwóch robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat…, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (czyli wodociągowym lub kanalizacji sanitarnej) – ale nie mniej niż 4 mln złotych /cztery miliony złotych/ każda”

Czy Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Oferent wykonał równoważne roboty dla kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź na zapytanie nr 14

Zamawiający uzna warunek za spełniony. Zamawiający w dniu 16.08.2011 r. iż „ W celu potwierdzenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są obowiązani przedłożyć wykaz co najmniej dwóch robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat…, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (czyli wodociągowym lub kanalizacji sanitarnej) – ale nie mniej niż 1 mln złotych /jeden milion złotych/ każda”

Zapytanie nr 15

Zapisy SIWZ mówią o tym ,iż „W celu potwierdzenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są obowiązani przedłożyć wykaz co najmniej dwóch robót…, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (czyli wodociągowym lub kanalizacji sanitarnej)- ale nie mniej niż 4 mln złotych /cztery miliony złotych/ każda.”

Czy w/w wartość jest wartością brutto czy netto?

Odpowiedź na zapytanie nr 15

Jest to wartość brutto.

Zapytanie nr 16

W ramach realizacji zadania przetargowego należy wykonać dostawę i montaż pompowni wód deszczowych. Czy przedmiotem w/w przetargu jest również zasilenie elektryczne tychże pompowni? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przedmiary robót elektrycznych.

Odpowiedź na zapytanie nr 16

Przedmiotem przetargu nie jest dostawa i montaż pompowni wód deszczowych.

Zapytanie nr 17

W związku z planowaną na przyszły rok zmianą (podwyższeniem stawki podatku VAT zwracamy się o wskazanie czy Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia kwoty BRUTTO po podpisaniu umowy uwzględniającego nową stawkę podatku VAT? Powyższe pytanie jest uzasadnione treścią art. 144 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział  możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. O tym, że ustawowa zmiana stawki podatku nie stanowi samodzielnej podstawy do zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego wypowiedział się SN w uchwale z dn. 21 lipca 2006 r. w której sąd stwierdził podwyższenie z dniem 01 maja 2006 r. stawek podatku od towarów i usług za roboty budowlane, dokonane ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 5435 ze zm.), nie uzasadnia bez zmiany umowy zawartej przed dniem 1 maja 2004 r. – obowiązku zamawiającego zapłaty wynagrodzenia netto powiększono o podatek od towarów i usług według podwyższonej stawki. Z przywołanej uchwały wynika, iż co do zasady w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT podstawą zmiany umowy może być postanowienie umowy(odstępstwo jest możliwe jest w przypadku przyjęcia, że zmiana umowy wynikająca z dostosowania do zmienionych przepisów podatkowych będzie zmianą nieistotną).

Prosimy o uzupełnienie SIWZ i umowy o zapis: „Dopuszcza się zmianą wartością umowy ze względu na zmianą stawki podatku VAT.”.

Odpowiedź na zapytanie nr 17

W związku z ewentualną  zmianą (podwyższeniem stawki podatku VAT Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia kwoty BRUTTO po podpisaniu umowy uwzględniającą nową stawkę podatku VAT?