Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

nr sprawy IZP.271.2.12.2016

………………………

(nazwa i adres wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia

dotyczy zadania pn.: Dostawa wodomierzy wraz z elementami do ich montażu na potrzeby Urzędu Gminy w Ełku.

Kod CPV:   
3842110-0 wodomierze

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. towaru:

| L.p | Nazwa towaru | Ilość w szt. | Średnica DN (mm) | Długość L (mm) | R (Q3/Q1) min | Q 3 (m3/h) | Q1 (l/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wodomierze jednostrumieniowe | 1810 | 15 | 110 | R 100-H | 2,5 | 25 |
| 2 | Półśrubunki | 300 | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Redukcja | 400 | 15/20 |  |  |  |  |

2. Specyfikacji dostarczanych wodomierzy:

1) Wodomierze jednostrumieniowe do wody zimnej z suchym zespołem liczydła.

2) Wodomierze posiadające zatwierdzenie MID, zgodne z normą PN-EN ISO 4064: 2014-09.

3) Dokładność pomiaru R>=80-H/40-V.

4) Wodomierze o parametrach:

- DN15, Q3=2,5m3/h, L=110mm

5) Brak wymogu stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem.

6) Ciśnienie nominalne 16 bar.

7) Materiał, z którego wykonany jest wodomierz musi być odporny na korozję.

8)Wodomierze zabezpieczone przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego.

9) Wodomierze wyposażone w liczydło umożliwiające bezpośredni montaż modułów do zdalnego odczytu droga radiową o jednokierunkowej transmisji danych, bez konieczności ich demontażu z sieci.

10) Zespół liczydła posiadający możliwość obrotu o minimum 355O oraz blokadę pełnego obrotu.

11) Oznaczenia wodomierza naniesione trwale laserem na obudowie liczydła.

12) Wodomierze posiadające aktualne zatwierdzenie typu oraz aktualny atest PZH.

13) Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną z roku realizacji dostawy.

14) Posiadać instrukcję montażu oraz użytkowania, karty katalogowe lub informacyjne.

15) Wodomierze powinny mieć możliwość zintegrowania z systemem zdalnego odczytu IZAR, który posiada administrator sieci.