Załącznik nr 1 do SIWZ – nr postępowania IZP.271.3.20.2016

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykaz sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz kanalizacji deszczowej 
stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

I. ZADANIA OPERATORA W ZAKRESIE SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ OBJĘTE WYNAGRODZENIEM RYCZAŁTOWYM:

1) Administracja oraz usuwanie usterek celem utrzymania w stałej sprawności technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenach gminy Ełk, w szczególności:

a) zabezpieczenie oraz usuwanie wszelkich usterek sieci wodno-kanalizacyjnej bez użycia sprzętu ciężkiego (tj. koparko-ładowarki i wozu asenizacyjnego) i prowadzenia prac ziemnych (polegających na odkryciu sieci wodno-kanalizacyjnej oraz armatury) łącznie z wymianą zużytych części i elementów            (z zastrzeżeniem pkt V ust. 2- 4). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zadysponowania na zgłoszone usterki, sprzętu własnego lub Operatora, dotyczy to 
w szczególności koparko-ładowarki, samochodu dostawczego lub ciągnika 
z przyczepą,

b) roczna protokolarna kontrola sprawności hydrantów wraz z badaniami wydajności na urządzeniach przeciwpożarowych,

c) min. 2 razy do roku przeprowadzenie przeglądu technicznego całej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (3 kwartał przegląd roczny) i przedłożenie zamawiającemu protokołów kontroli po wykonaniu powyższych czynności zgodnie 
z przepisami prawa,

d) całodobowa kontrola i monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej w oparciu o istniejący na sieci monitoring,

e) kontrola przepompowni, kolektorów i oczyszczalni  pod względem ciągłej sprawności i nieprzerwanej eksploatacji obiektu,

f) bieżąca współpraca z brygadą wodno-kanalizacyjną Urzędu Gminy Ełk w zakresie wykonywanych prac i używanego sprzętu.

2) prowadzenie całodobowego pogotowia wodno-kanalizacyjnego oraz przekazywanie do zamawiającego informacji telefonicznie oraz drogą elektroniczną (max. w ciągu 1 godziny od powzięcia wiadomości) o zgłoszonych na pogotowie awariach- w godzinach pracy urzędu, a poza godzinami pracy urzędu drogą elektroniczną oraz dokonanie wpisu zgłoszenia w książce awarii i usterek 
z podaniem godziny otrzymania informacji, imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej, numerem kontaktowym osoby zgłaszającej, krótkim opisem usterki/awarii, godziną zabezpieczenia usterki/awarii, godziną i datę usunięcia usterki/awarii,

3) zabezpieczenia awarii i usterek na sieciach objętych gwarancją oraz przekazanie niezbędnych informacji dla zamawiającego,

4) utrzymanie urządzeń, obiektów, sieci wodno-kanalizacyjnej w stałej sprawności oraz zgłaszanie nieprawidłowości wykrytych podczas rutynowych działań 
i uzgadnianie z zamawiającym zakresu podejmowania czynności na następujących obiektach:

a) przepompowniach wody czystej (stacji podnoszenia ciśnienia wody),

b) Stacji Uzdatniania Wody,

c) Lokalnych  oczyszczalniach ścieków,

d) kontrola zgłaszanych niedrożności studni i kolektorów sanitarnych oraz ich udrażnianie i usuwanie problemów z wentylacją w kanalizacji,

5) dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń elektrycznych na obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych (przepompowniach, SUW, studniach pomiarowych, oczyszczalniach) zgodnie z dokumentacją techniczno–ruchową  i przepisami prawa przez uprawnione osoby,

6) przechowywanie oryginałów dokumentów wytworzonych w trakcie realizacji umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, dokumenty w oryginale muszą być przechowywane przez Operatora przez cały okres trwania umowy, a z chwilą jej wygaśnięcia przekazane protokolarnie do zamawiającego, przy czym zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów na każde żądanie,

7) w razie wykrycia aktu dewastacji lub zniszczenia obiektów infrastruktury wodociągowej (sieci, budynków) na terenach Gminy Ełk – niezwłoczne zgłoszenie takiego faktu Zamawiającemu w celu podjęcia stosownych czynności,

8) prowadzenie „Książki zgłoszeń awarii i usterek”. Ewidencjonowanie zgłoszeń
o wszelkich awariach i usterkach w tej książce, potwierdzanie zasadności tych zgłoszeń oraz ustalenie z zamawiającym po czyjej stronie leży usunięcie awarii 
i pokrycie kosztów,

9) raz na miesiąc i na każde żądanie zamawiającego przesyłanie pisemnej, zbiorczej informacji w postaci miesięcznego raportu o: wykrytych zagrożeniach, wykonanych czynnościach, zgłoszonych awariach i usterkach oraz terminach ich likwidacji 
w oparciu o prowadzoną „Książkę zgłoszeń awarii i usterek”.  Dokumenty powyższe operator dołączy każdorazowo faktury.

10) zapewnienie nadzoru przez osoby uprawnione jeżeli wymagają tego przepisy,

11) udział w odbiorze robót budowlanych związanych z realizacją remontów oraz inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanych przez Gminę Ełk na zlecenie zamawiającego,

12) niezwłoczne informowanie zamawiającego o ujawnionych nielegalnych poborach wody 
z sieci i bezumownych podłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej,

13) nieodpłatne przygotowywanie projektów technicznych warunków przyłączeniowych do sieci wodno-kanalizacyjnej na podstawie przedłożonych wniosków,

14) przygotowywanie oraz przekazywanie zamawiającemu na wezwanie wszelkich koniecznych danych do sprawozdawczości, będących w posiadaniu Operatora,

15) doradztwo techniczne w zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej przepompowni, lokalnych oczyszczalni ścieków, SUW, w tym ich oznakowanie,

16) prowadzenie badań jakości wydobywanej oraz uzdatnianej wody 
w częstotliwościach i parametrach określanych pozwoleniem wodno–prawnym oraz przekazywanie ich wyników właściwym organom zgodnie z odrębnymi przepisami, 
a w tym zamawiającemu,

17) prowadzenie badań jakości odprowadzanych ścieków w częstotliwościach 
i parametrach określanych pozwoleniem wodno–prawnym oraz przekazywanie ich właściwym organom zgodnie z odrębnymi przepisami, a w tym zamawiającemu,

18) gromadzenie, unieszkodliwienie i transport zgodnie z prawem odpadów powstających na oczyszczalniach ścieków i przepompowniach w ramach jej konserwacji i eksploatacji tj: skratki, osad.

II. ZADANIA OPERATORA W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBJĘTE WYNAGRODZENIEM RYCZAŁTOWYM:

1) uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych,

2) dokonywanie niezbędnych przeglądów rocznych, czyszczenie separatorów, studni, osadników po wcześniejszym poinformowaniu zamawiającego oraz wywóz na wysypisko wszelkich odpadów oraz nieczystości usuniętych z elementów kanalizacji deszczowej jak i powstałych w podczas czyszczenia.

III. CZYNNOŚCI DODATKOWE STANOWIĄCE OBOWIĄZEK OPERATORA 
W RAMACH WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO

1) operator jest zobowiązany do opracowania oraz przedkładania Wójtowi Gminy Ełk wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie własnych danych oraz dostarczonych przez zamawiającego,

2) zapewnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu (przygotowanie dokumentacji, opłaty i uzgodnienia z organami) dla prac prowadzonych na drogach publicznych i w pasach dróg publicznych oraz zapewnienie właściwego oznakowania na czas prowadzenia robót.

3) materiały wbudowywane w miejsce  uszkodzonych w trakcie usuwania awarii powinny być fabrycznie nowe o parametrach nie gorszych niż uszkodzone, spełniających wymogi art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 -j.t.), a ich pozyskanie i dostawę należy zapewnić w zakresie 
i terminie gwarantujących wykonanie zadania polegającego na usunięcia usterki.

4) ochrona mienia i przestrzegania przepisów BHP, p.poż i sanitarnych oraz nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy. Operator ponosi również pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdują się na terenie prowadzonych prac jak i szkody wyrządzone osobom trzecim w związku 
z prowadzonymi pracami,

5) zapewnienie w razie potrzeby wynikającej z obowiązujących przepisów prawa bądź też zobowiązania nałożonego przez właściwe organy kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe. Operator traktuje obowiązki ww. kierownika jako własne, odpowiada za ich wypełnienie zgodnie z przepisami prawa,

6) zgłaszanie wszystkich powstałych uszkodzeń obiektów objętych okresem gwarancyjnym w celu niezwłocznego usunięcia usterek, odbiór przy udziale zamawiającego zrealizowanych prac,

7) wszelkie prace przeprowadzane przez Operatora na terenach Gminy Ełk ingerujące w materię przekazanych obiektów i urządzeń infrastruktury powinny uzyskać, przed ich wykonaniem, akceptację zamawiającego tak, aby nie naruszyć warunków gwarancji udzielonych przez wykonawcę robót budowlanych.

IV.  Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem do realizacji zadań:

1) objętych ryczałtem:

a) samochód ciężarowy o ładowności min. 5t – minimum 1szt.,

b) samochód dostawczy o ładowności 2,5t. – minimum 1szt.,

c) zgrzewarka elektrooporowa – minimum 1szt.,

d) zgrzewarka doczołowa – minimum 1szt.,

e) pompa szlamowa o wydajności 20m3/h – minimum 1szt.,

f) wóz asenizacyjny typu WUKO – minimum 1 szt.,

g) zestaw do inspekcji TV sieci kanalizacyjnych – minimum 1szt.,

h) zestaw do badania prawidłowości działania odpowietrzenia kolektora kanalizacji sanitarnej – minimum 1szt.

i) agregat prądotwórczy – 1 szt.

2) nieobjętych ryczałtem:

a) koparko-ładowarka min. 2 szt.,

b) wóz asenizacyjny pojemności min 10 m3 – minimum 1 szt.,

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ZADAŃ NIEOBJĘTYCH WYNAGRODZENIEM RYCZAŁTOWYM:

1. Zamawiający przewiduje następujące formy rozliczania prac poza ryczałtowych wg. stawki roboczogodzinowej:

a) działania wykonawcy w zakresie usuwania awarii przy „pracy brygady” składającej się z min. 2 robotników z niezbędnym wyposażeniem oraz operatora koparko-ładowarki wykonawcy pod nadzorem uprawnionego kierownika,

b) dodatkowe działania wykonawcy w zakresie usuwania awarii przy „pracy brygady” składającej się z min. 2 robotników z niezbędnym wyposażeniem bez użycia koparko-ładowarki wykonawcy pod nadzorem uprawnionego kierownika,

c) godzina pracy wozu asenizacyjnego o poj. min. 10 m3

2. Niezbędne do wykonania prac materiały zostaną zabezpieczone przez wykonawcę, wykonawca dostarczy dla tych materiałów stosowne świadectwa 
i atesty.

3. Materiały potrzebne do usunięcia awarii rozliczane będą po cenie podanej
 w dowodzie zakupu, ale nie wyższej niż średnia stawka podawana przez wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnych na dzień prowadzenia prac.

4. Wszystkie protokoły i kosztorysy powykonawcze dołączane do faktury wymagają zatwierdzenia przez uprawnionego przedstawiciela zamawiającego.